**Rada Intelligent Care MX1-20NFEU Wastafelmengkraan**

Rada Intelligent Care digitale thermostatische wastafelmengkraan, type MX1-20NFEU, voor bladmontage, met non-touch activering en "Safe-totouch" kraanoppervlak. Met programmeerbare spoeltijden, mogelijkheid voor thermische desinfectie, automatische cyclusspoelingen en mogelijkheid om de aanvoertemperaturen te meten. De kraan slaat 12 maanden gelogde data intern op en kan aangesloten worden op een GBS (Modbus). Wordt geleverd met flexibele aansluitslangen en transformator.

**Bestelnr.: 1398384-CP (Art.nr. MX1-20NFEU)**

**Technische gegevens:**Activering: Non-touch infrarood   
Binnenwerk: Messing   
Perlator: Niet nodig   
Volumestroom: Instelbaar   
Spoeltijden: Start/Stop, vaste looptijd of met blokkeertijd, instelbaar Cyclusspoeling: Met koud of mengwater, tijd, temperatuur en interval instelbaar Thermische desinfectie: Instelbaar, activering via iPad of GBS   
Temperatuurmeting: Koud, warm en mengwater   
Interne logging: 12 maanden data   
Netwerken: Modbus (hierbij is een netwerkbox benodigd)   
Transformator: 230V AC/12V DC   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Aansluitingen: 3/8" bi. dr.



**Rada Intelligent Care MX1-20FEU Wastafelmengkraan**

Rada Intelligent Care digitale thermostatische wastafelmengkraan, type MX1-20FEU, voor bladmontage, met non-touch activering en non-touch tem-peratuuregeling en "Safe-to-touch" kraanoppervlak. Met programmeerbare spoeltijden, mogelijkheid voor thermische desinfectie, automatische cyclusspoelingen en mogelijkheid om de aanvoertemperaturen te meten. De kraan slaat 12 maanden gelogde data intern op en kan aangesloten worden op een GBS (Modbus). Wordt geleverd met flexibele aansluitslangen en transformator.

**Bestelnr.: 1398383-CP (Art.nr. MX1-20FEU)**

**Technische gegevens:**   
Activering: Non-touch infrarood   
Temperatuurregeling: Capacitief   
Binnenwerk: Messing   
Perlator: Niet nodig   
Volumestroom: Instelbaar   
Spoeltijden: Start/Stop, vaste looptijd of met blokkeertijd, instelbaar Cyclusspoeling: Met koud of mengwater, tijd, temperatuur en interval instelbaar Thermische desinfectie: Instelbaar, activering via iPad of GBS   
Temperatuurmeting: Koud, warm en mengwater   
Interne logging: 12 maanden data   
Netwerken: Modbus (hierbij is een netwerkbox benodigd)   
Transformator: 230V AC/12V DC   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Aansluitingen: 3/8" bi. dr.



**Rada Intelligent Care MX1-40FEU Wastafelmengkraan**

Rada Intelligent Care digitale thermostatische wastafelmengkraan, type MX1-40FEU, voor bladmontage, met non-touch activering en non-touch tem-peratuuregeling en "Safe-to-touch" kraanoppervlak. Met programmeerbare spoeltijden, mogelijkheid voor thermische desinfectie, automatische cyclusspoelingen en mogelijkheid om de aanvoertemperaturen te meten. De kraan slaat 12 maanden gelogde data intern op en kan aangesloten worden op een GBS (Modbus). Wordt geleverd met flexibele aansluitslangen en transformator.

**Bestelnr.: 72938-CP (Art.nr. MX1-40FEU)**

**Technische gegevens:**Activering: Non-touch infrarood   
Temperatuurregeling: Capacitief   
Binnenwerk: Messing   
Perlator: Niet nodig   
Volumestroom: Instelbaar   
Spoeltijden: Start/Stop, vaste looptijd of met blokkeertijd, instelbaar Cyclusspoeling: Met koud of mengwater, tijd, temperatuur en interval instelbaar Thermische desinfectie: Instelbaar, activering via iPad of GBS   
Temperatuurmeting: Koud, warm en mengwater   
Interne logging: 12 maanden data   
Netwerken: Modbus (hierbij is een netwerkbox benodigd)   
Transformator: 230V AC/12V DC   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Aansluitingen: 3/8" bi. dr.



**Rada Intelligent Care MX1-80NEU Wandmengkraan**

Rada Intelligent Care digitale thermostatische wandmengkraan, type MX1-80NEU, voor wandmontage, met non-touch activering en "Safe-totouch" kraanoppervlak. Met programmeerbare spoeltijden, mogelijkheid voor thermische desinfectie, automatische cyclusspoelingen en mogelijkheid om de aanvoertemperaturen te meten. De kraan slaat 12 maanden gelogde data intern op en kan aangesloten worden op een GBS (Modbus). Wordt geleverd met afsluiters en transformator.

**Bestelnr.: 76678-CP (Art.nr. MX1-80NEU)**

**Technische gegevens:**Activering: Non-touch infrarood   
Binnenwerk: Messing   
Perlator: Niet nodig   
Volumestroom: Instelbaar   
Spoeltijden: Start/Stop, vaste looptijd of met blokkeertijd, instelbaar Cyclusspoeling: Met koud of mengwater, tijd, temperatuur en interval instelbaar Thermische desinfectie: Instelbaar, activering via iPad of GBS   
Temperatuurmeting: Koud, warm en mengwater   
Interne logging: 12 maanden data   
Netwerken: Modbus (hierbij is een netwerkbox benodigd)   
Transformator: 230V AC/12V DC   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Aansluitingen: 1/2" bu. dr.



**Rada Intelligent Care MX1-80EU Wandmengkraan**

Rada Intelligent Care digitale thermostatische wandmengkraan, type MX1-80EU, voor wandmontage, met non-touch activering, non-touch temperatuurregeling en "Safe-to-touch" kraanoppervlak. Met programmeerbare spoeltijden, mogelijkheid voor thermische desinfectie, automatische cyclusspoelingen en mogelijkheid om de aanvoertemperaturen te meten. De kraan slaat 12 maanden gelogde data intern op en kan aangesloten worden op een GBS (Modbus). Wordt geleverd met afsluiters en transformator.

**Bestelnr.: 72947-CP (Art.nr. MX1-80EU)**

**Technische gegevens:**Activering: Non-touch infrarood   
Temperatuurregeling: Capacitief   
Binnenwerk: Messing   
Perlator: Niet nodig   
Volumestroom: Instelbaar   
Spoeltijden: Start/Stop, vaste looptijd of met blokkeertijd, instelbaar Cyclusspoeling: Met koud of mengwater, tijd, temperatuur en interval instelbaar Thermische desinfectie: Instelbaar, activering via iPad of GBS   
Temperatuurmeting: Koud, warm en mengwater   
Interne logging: 12 maanden data   
Netwerken: Modbus (hierbij is een netwerkbox benodigd)   
Transformator: 230V AC/12V DC   
Werkdruk: 20 - 500 kPa   
Aansluitingen: 1/2" bu. dr.




**Rada Intelligent Care ACI-2 netwerkbox**

Rada Intelligent Care netwerkbox, type ACI-2. Voor het aansluiten op een netwerk van één Rada Intelligent Care mengkraan. Via het netwerk kunnen instellingen uitgelezen en gewijzigd worden en kan gelogde data uitgelezen worden.

**Bestelnr.: 72981-NA (Art.nr. ACI-2)**

**Technische gegevens:**Netwerk kabel: 2 x twisted pair kabel, 22 AWG met maximale kabel diameter 6.5mm. Aanbevolen: Belden kabel   
Input kabel voor aansl. trafo: Lengte 150 mm   
Output kabel voor aansl. mengkraan: Lengte 150mm



**Rada SF1-20EV, glijstangset**

Rada glijstangset, type SF1-20EV, bestaande uit een handdouche met siliconen sproeiplaatmat, doucheslang en glijstang. Sproeiplaatmat verwijderbaar voor reiniging. Verchroomd.

**Bestelnr.: 72965-CP (Art.nr SF1-20EV)**

**Technische gegevens:**   
Handdouche: Verchroomd kunststof   
Sproeiplaatmat: Siliconen   
Lengte doucheslang: 1,50 meter   
Voordruk: Min. 20 kPa, Max. 300 KPa   
Aansluiting: ½” buitendraad   
Temperaturen: Max. 5 min. 70ºC (tijdens thermische desinfectie)



**Rada Insight 100, elektronische wastafelkraan**

Rada Insight elektronische wastafelkraan voor bladmontage, type 100. Waterbesparend, met vandaalbestendige volumestroombegrenzer 2 l/min. Met intelligent, autofocus, infrarood systeem, met instelbare cyclusspoeling. Inclusief hybride energiecel met levensduur van minimaal 30 jaar. Met flexibele slangaansluitingen, 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 1.1929.256 (Art.nr. 700100)** Voor koud of voorgemengd water   
**Bestelnr.: 1.1929.257 (Art.nr. 700101)** Mengkraan

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Temperatuurbegrenzer: Bij mengkraan in hendel   
Volumestroom: 2 l/min. (grotere capaciteiten leverbaar)   
Aansluitingen: 3/8” binnendraad   
Hybride energiecel: 30 jaar, 1,5 miljoen activeringen, 50.000 per jaar   
Maximale looptijd: 2 minuten, kraan stopt bij afplakken sensor   
Cyclusspoeling: 120 sec. elke 72 uur, of 45 sec. elke 24 uur of geen   
Basisinstelling cyclusspoeling: geen cyclusspoeling



**Rada Tec 100, elektronische wastafel(meng)kraan**

Rada Tec 100, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting met stopkraan, aansluiting 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 2.1931.257 (Art.nr. 100750)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij  
**Bestelnr.: 2.1931.258 (Art.nr. 100760)** Mengkraan incl. batterij   
**Bestelnr.: 2.1931.259 (Art.nr. 100770)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator   
**Bestelnr.: 2.1931.260 (Art.nr. 100780)** Mengkraan incl. transformator

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar   
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 150, elektronische wastafel(meng)kraan**

Rada Tec 150, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting met stopkraan, aansluiting 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 1483715 (Art.nr. 150750)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij  
**Bestelnr.: 1483716 (Art.nr. 150760)** Mengkraan incl. batterij  
**Bestelnr.: 1483717 (Art.nr. 150770)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator   
**Bestelnr.: 1483718 (Art.nr. 150780)** Mengkraan incl. transformator  
  
**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar   
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 200, elektronische wastafel(meng)kraan**

Rada Tec 200, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volu - mestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting met stopkraan, aansluiting 3/8” wartel.  
  
**Bestelnr.: 2.1931.263 (Art.nr. 200750)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij   
**Bestelnr.: 2.1931.264 (Art.nr. 200760)** Mengkraan incl. batterij  
**Bestelnr.: 2.1931.265 (Art.nr. 200770)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator   
**Bestelnr.: 2.1931.266 (Art.nr. 200780)** Mengkraan incl. Transformator  
  
**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar   
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 210, elektronische wastafel(meng)kraan**

Rada Tec 210, elektronische wastafelkraan, ver - hoogd model, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting met stopkraan, aansluiting 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 1483719 (Art.nr. 210750)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij   
**Bestelnr.: 1483720 (Art.nr. 210760)** Mengkraan incl. batterij  
**Bestelnr.: 1483721 (Art.nr. 210770)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator   
**Bestelnr.: 1483722 (Art.nr. 210780)** Mengkraan incl. transformator

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar   
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 300, elektronische wastafel(meng)kraan**

Rada Tec 300, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volu - mestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting met stopkraan. Aansluiting 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 2.1931.319 (Art.nr. 300750)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij   
**Bestelnr.: 2.1931.320: (Art.nr. 300760)** Mengkraan incl. batterij  
**Bestelnr.: 2.1931.321 (Art.nr. 300770)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator   
**Bestelnr.: 2.1931.322 (Art.nr. 300780)** Mengkraan incl. transformator

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar   
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 310, elektronische keuken(meng)kraan**

Rada Tec 310, elektronische keukenkraan, voor bladmontage, met draaibare uitloop en start-stop in - frarood bediening. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instel - bare intelligente automatische cyclusspoeling. Met flexibele slangaansluiting met stopkraan, aansluiting 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 2.1931.328 (Art.nr. 310750)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij   
**Bestelnr.: 2.1931.329 (Art.nr. 310760)** Mengkraan incl. batterij  
**Bestelnr.: 2.1931.330 (Art.nr. 310770)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator   
**Bestelnr.: 2.1931.331 (Art.nr. 310780)** Mengkraan incl. transformator

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Spoeltijd: Start- stop, 3 - 80 seconden, standaard ca. 20 seconden Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 400, elektronische kraan**

Rada Tec 400, elektronische wastafelkraan, voor wandmontage, voor koud of voorgemengd water, met start-stop infrarood bediening. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van een instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2” buitendraad.

**Bestelnr.: 2.1931.340 (Art.nr. 400750)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Lengte uitloop: 160 mm   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluiting: 1/2” buitendraad   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Spoeltijd: Start- stop, 3 - 80 seconden, standaard ca. 20 seconden Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 500, elektronische thermostatische wandmengkraan**

Rada Tec 500, elektronische thermostatische wastafelmengkraan, met start-stop infrarood bediening en draaibare uitloop, voor wandmontage. Waterbe - sparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, Voorzien van een instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desin - fecteren! Met s-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2” buitendraad.

**Bestelnr.: 2.1931.342 (Art.nr. 500750)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Lengte uitloop: 160 mm   
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk   
Aansluitingen: 1/2” buitendraad, h.o.h. 150 mm   
Werkdruk: 50 - 500 kPa   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Spoeltijd: Start- stop, 11 - 600 sec., standaard ca. 20 sec.   
Cyclusspoeltijd: 11 - 600 sec. (10 stappen)   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur geen gebruik Inclusief batterij



**Rada Tec 510, elektronische thermostatische wandmengkraan**  
Rada Tec 510, elektronische thermostatische wastafelmengkraan, infrarood bediend, voor opbouwwandmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min. Voorzien van een instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met flexibele slangaansluitingen met stopkraan, aansluiting 1/2” buitendraad.  
  
**Bestelnr.: 2.1931.345 (Art.nr. 510750)** Met thermostatische mengkraan   
**Bestelnr.: 2.1931.346 (Art.nr. 510760)** Voor koud of voorgemengd water

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Afmetingen behuizing: 300 x 240 x 80 mm   
Voorsprong uitloop: 120 mm   
Volumestroom: 6 l/min.   
Aansluitingen: 1/2” buitendraad   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen   
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan**

Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan, met infrarood start-stop bediening, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust, is voorzien van een instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met standaardmogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Met S-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2” buitendraad.

**Bestelnr.: 2.1931.348 (Art.nr. 600750)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Aansluitingen: 1/2” buitendraad, h.o.h. 150 mm   
Werkdruk: 50 - 500 kPa   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Spoeltijd: Start- stop, 11 - 600 sec., standaard 23 sec.   
Cyclusspoeltijd: 11 - 600 sec. (10 stappen)   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 610, elektronische thermostatische douchekraan voor inbouw**  
Rada Tec 610, elektronische thermostatische douchemengkraan, met infrarood start-stop bedie - ning voor wandinbouw. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare intelligente automatische cyclusspoeling. Met mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren. Met afsluiters, zeeffilters en keerkleppen.

**Bestelnr.: 2.1931.350 (Art.nr. 610750)** Complete kraan, zonder ruwbouwset, incl. batterij   
Hierbij benodigd:   
**Bestelnr.: 1336878 (Art.nr. 610770)** Ruwbouwset met afsl. en zeeffilters

**Technische gegevens:**   
Frontplaat: Rvs (240 x 240 x 14 mm, h x b x d)   
Aansluitingen: 1/2”   
Werkdruk: 50 - 500 kPa   
Volumestroom: 12 l/min.   
Batterij: 6 V Li CRP2   
Koud water: 5 - 20 ºC   
Warm water: 50 - 70 ºC   
Sensorbereik: 50 mm   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Spoeltijd: Start - stop, 3 - 83 sec. standaard ca. 23 sec.   
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 sec. instelbaar  
Cyclusinterval: 0 - 108 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur geen gebruik



**Rada Tec 700, elektronische urinoirspoelkraan**

Rada Tec 700, elektronische urinoirspoelkraan infrarood bediend voor opbouw, voor wandmontage, inclusief spoelpijp (20 cm) en urinoirverbinder. Waterbesparend en robuust, voorzien van een instelbare spoeltijd en intelligente automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2” buitendraad.

**Bestelnr.: 2.1931.352 (Art.nr. 700750) Inclusief batterij**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 20 l/min. @ 100 kPa   
Aansluiting: 1/2” buitendraad   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Spoeltijd: 6 - 25 seconden, standaard 5 seconden   
Cyclusspoeltijd: is gelijk aan spoeltijd   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusinterval: na 24 uur geen gebruik



**Rada Tec 710, elektronische urinoirspoelkraan voor wandinbouw**

Rada Tec 710, elektronische urinoirspoelkraan infrarood bediend, voor wandinbouw, voor wand-  
montage. Waterbesparend en robuust, voorzien van een instelbare spoeltijd en intelligente automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2” buitendraad.

**Bestelnr.: 2.1931.360 (Art.nr. 710750)** Urinoirspoelkraan zonder ruwbouwset incl. batterij  
Hierbij benodigd:   
**Bestelnr.: 1336888 (Art.nr. 710770)** Ruwbouwset, met afsluiter en filter   
  
**Bestelnr.: 2.1931.361 (Art.nr. 710760)** Urinoirspoelkraan zonder ruwbouwset incl. transformator  
Hierbij benodigd:   
**Bestelnr.: 1336888 (Art.nr. 710770)** Ruwbouwset, met afsluiter en filter

**Technische gegevens:**Frontplaat: Roestvast staal   
Aansluitingen: 3/8” binnendraad   
Werkdruk: 50 - 800 kPa   
Afmetingen afdekplaat: 150 x 120 x 16 mm   
Afmetingen inbouwbox: 121 x 96 x 72 mm   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**Spoeltijd: 6 - 25 seconden, standaard 5 seconden   
Cyclusspoeltijd: is gelijk aan spoeltijd   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusinterval: na 24 uur geen gebruik



**Rada Tec 800, elektronisch closetspoelsysteem met zelfdragend frame**

Rada Tec 800, elektronisch closetspoelsysteem bestaande uit een zelfdragend frame met reservoir, bedieningspaneel met infrarood bedieningssensoren en handmatige bediening. Robuust, voorzien van een instelbare automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2".

**Bestelnr.: 2.1931.898 (Art.nr. 800750)** Met wit bedieningspaneel   
**Bestelnr.: 2.1931.899 (Art.nr. 800760)** Met rvs bedieningspaneel   
  
Hierbij benodigd:   
**Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)** Netadapter 6V DC voor 1 closetspoel- systeem

**Technische gegevens:**   
Aansluiting: 1/2”   
Bediening: Zowel infrarood als hand bediend   
**Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):**   
Cyclusspoeltijd: Een toiletspoeling   
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)   
Basisinstelling cyclusinterval: na 72 uur geen gebruik



**Presto Safe elektronische wastafelkraan**

Presto Safe elektronische wastafelkraan voor bladmontage. De wastafelkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460997 (Art. nr. 64679)**

**Technische gegevens:**Bladdikte: Max. 25 mm   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: 1/2" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec.(instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik




**Presto Safe elektronische wastafelmengkraan**

Presto Safe elektronische wastafelmengkraan voor bladmontage, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wastafelmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeeffilters en stopkranen met aansluitingen 3/8” buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460999 (Art. nr. 68077)**

**Technische gegevens:**Bladdikte: Max. 25 mm   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec. (instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):** Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Safe elektronische wandkraan**

Presto Safe elektronische wandkraan voor wandmontage. De wandkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460994 (Art. nr. 64675)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.  
Aansluiting: 1/2" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec. (instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Safe elektronische wandmengkraan**

Presto Safe elektronische wandmengkraan voor paneelinbouw, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wandmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeeffilters en stopkranen met aansluitingen 3/8” buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1460996 (Art. nr. 68075)**

**Technische gegevens:**Wanddikte: Max. 50 mm   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8" buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Looptijd: 7 sec. (instelbaar)   
Batterij: 9V Lithium batterij   
Low battery alarm: Blinkende LED   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan**

Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en antikalk perlator. Met flexibele slang aansluitingen 3/8" wartel. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1511014 (Art. nr. 57212)** Mengkraan incl. batterij  
**Bestelnr: 1511013 (Art. nr. 57204)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Installatiehoogte: Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Batterij: 2 x 3V CR123A Lithium   
Low battery alarm: Blinkende LED (sluit automatisch)   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Max. Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Linea® elektronische wandkraan**

Presto Linea ® elektronische wandkraan voor inbouw leidingwerk voor koud of voorgemengd water. Water - besparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclus - spoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en anti-kalk perlator. Met geïntegreerde afsluiter (eenvoudig onderhoud) en aansluiting ½” buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

**Bestelnr: 1505130 (Art. nr. 57100)**

**Technische gegevens:**Behuizing: Verchroomd messing   
Installatiehoogte: Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluiting: ½” buitendraad   
Werkdruk: 100 - 500 kPa   
Batterij: 2 x 3V CR123 Lithium   
Low battery alarm: Blinkende LED (sluit automatisch)   
**Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):**   
Max. Looptijd: 1 - 255 seconden   
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden   
Cyclusinterval: 0 - 240 uur   
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik



**Presto Nova elektronische wastafel(meng)kraan**  
Presto Nova elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8” wartel.

**Bestelnr.: 1430498 (Art.nr. 55375)** Mengkraan incl. batterij   
**Bestelnr.: 1430499 (Art.nr. 55379)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. batterij   
**Bestelnr.: 1430500 (Art.nr. 55377)** Mengkraan incl. transformator   
**Bestelnr.: 1430501 (Art.nr. 55381)** Koud of voorgemengd water uitvoering incl. transformator

**Technische gegevens:**   
Behuizing: Verchroomd messing   
Volumestroom: 3 l/min.   
Aansluitingen: 3/8” wartel   
Detectiebereik: 25 cm (instelbaar 15 – 60 cm)  
Spoeltijd: 30 sec. (instelbaar: 5 – 3600 sec.)   
Cycluspoeltijd: 30 sec. (instelbaar: 0 – 255 sec.)   
Cyclusinterval: 24 uur (iInstelbaar: 0 – 240 uur)   
Temperatuurhendel: Met mechanische (aanslag) begrenzing   
Temperatuur: Max. 75º C (gedurende max. 30 min)

