Rada SENSE  Douche (ref. 14-5050)

Een elektronische douchemengkraan bestaande uit een ABS bedieningspaneel (wandmontage) met non-touchbediening en uit het zicht te monteren besturingskast.  Via het bedieningspaneel wordt de mengkraan handenvrij geactiveerd en kan de temperatuur eveneens handenvrij ingesteld worden.  Instelbare minimum- en maximumtemperatuur, aanvangstemperatuur, cyclusspoeling en thermische desinfectie met optionele dataregistratie.  Standaard geleverd met fabrieksinstellingen voor alle functies, dient slechts elektrisch en waterzijdig aangesloten te worden voor gebruik..

Fabrieksinstellingen zijn als volgt :  Minimumtemperatuur 30°C, Maximumtemperatuur 41°C, Aanvangstemperatuur 38°C.  Spoeltijd : 30 seconden, Cyclusspoeltijd : 2 minuten, Wachttijdcyclusspoeling: 12 uur, Thermische desinfectie : minimumtemperatuur 60°C gedurende 5 minuten.

Programmatie van bovenstaande instelling kan naar wens van de klant aangepast worden via een van infrarood poort voorziene PDA met de  meegeleverde software of via de netwerk sensorbox via laptop of pc.  De data van de mengkraan (oa. desinfectie) kan je hiermee downloaden.

Het bedieningspaneel is vervaardigd uit verchroomd ABS (IP45), de mengkraan behuizing is ABS (IP24), de mengkraan zelf is vervaardigd uit DZR messing, roestvaststaal en technische kunststoffen. De elektronica en de voeding zijn IP45 beschermd. De voeding van het systeem 100-240V 50-60Hz, het vermogen bedraagt 20W bij 12V DC. De kabellengte van het bedieningspaneel tot mengkraan/elektronica-unit is standaard 3 meter en kan maximaal verlengd worden tot 6 meter. De in – en uitlaataansluitingen van ½” BSP buitendraad.

Wordt geleverd met software, transformator, keerkleppen en filters.

Kan gebruikt worden met alle douchekoppen.

Optie:

De koppeling met pc of laptop gebeurd met een apart te voorziene netwerkbox.  Dit netwerkset maakt het mogelijk een verschillende kranen te koppelen in een netwerk en alle instellingen te programmeren en beheren (legionella desinfectie, cyclusspoelingen,..)